## Slide 1: Ochrana čistoty vod I
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Základy ochrany životního prostředí

## Slide 2: Základní technologické parametry biologických systémů

## Slide 3: Základní technologické parametry biologických systémů
Účinnost E = 100*(C1 – C2) / C1 (%)
Doba zdržení ΘX = V / Q1 (h)
Objemové zatížení BV = (Q1*C1) / V (kg/m3.d)
Zatížení kalu BX = (Q1*C1) / (V*X) (kg/kg.d)
Stáří kalu ΘX = (V*X) / (QW*XW +Q2*X2) (d)
Kalový index K I= V30 / X (ml/g)

## Slide 4: Klasifikace aktivace podle zatížení
Typ | Bv kg.m3.d | ΘX (d) | cíl
VZ | > 1,2 | 3 | předčištění
SZ | 0,6 - 1,2 | 3 – 8 | jen org. látky
NZ | 0,3 - 0,6 | 8 - 20 | nutrienty
se stabiliz. kalu | 0,1 - 0,3 | > 20 | + stabilizovat kal

## Slide 5: Typy aktivace

## Slide 6: Typy aktivace

## Slide 7: Typy aktivace

## Slide 8: Typy aktivace

## Slide 9: Typy aktivace

## Slide 10: Typy aktivace
• pneumatická
• mechanická
• kombinovaná
• hydropneumatická

## Slide 13: Biofilmové reaktory
• 1892 Velká Británie – 1. biofiltr
• 1910 Jáchymov – 1. biofiltr v českých zemích
• 50. léta 20.století – 1. plastové náplně
Hlavní zástupci
• biofiltry
• rotační biofilmové reaktory
• fluidní reaktory

## Slide 16: Biologické čistírenské procesy
ORP
mV Nitrifikace Oxická zóna
Oxická oxidace
+50
0 Anoxická oxidace Denitrifikace Anoxická zóna
-50
Acidogeneze Depolymerace fosfátů
Acetogeneze Desulfatace Anaerobní zóna
Methanogeneze

## Slide 17: Odstraňování dusíkatých látek
Důvody: toxicita
spotřeba kyslíku při oxidaci N-NH3
eutrofizace
ohrožení zdrojů pitných vod
(methemoglobinémie)
Metody: iontoměniče
stripování
destilace z alk. prostředí
srážení NH4MgPO4
biologicky

## Slide 18: Odstraňování dusíkatých látek
Biologicky: nitrifikace a denitrifikace
NH3 + 2 O2 → NO3 - + H+ + H2O
4 NO3- + 5 Corg → 2 N2 + 5 CO2 + OH-
anox ox

## Slide 19: Odstraňování fosforečnanů
Důvody: eutrofizace
ohrožení zdrojů pitných vod
Metody: srážení Ca3(PO4)2 , FePO4 , NH4MgPO4
biologicky

## Slide 20: Odstraňování fosforečnanů
Biologicky: polyfosfátakumulující baktérie
P v sušině buněk (2 % → 6 až 8 %)
Corg O2 CO2
PHB PHB
PO43- PP PP PO43-
AER OX

## Slide 21: Odstraňování fosforečnanů
Biologicky: polyfosfátakumulující baktérie
P v sušině buněk (2 % → 6 až 8 %)
biologické
odstraňování anaer anox ox
N + P